## 清单
附件3
分项报价明细表
序号 | 名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
一 | 风系统
1 | 新风处理机组PAU-B1-01 | 1.型号:PAU-4000 2.规格:风量≧4000m¦/h; 静压:450Pa; 冷量≧54kW 风机段 N=2.2kW/380V | 台 | 1 |  |  | 含安装费
2 | 新风处理机组PAU-B1-02 | 1.型号:PAU-5000 2.规格:风量≧5000m¦/h; 静压:450Pa; 冷量≧67.5kW 风机段 N=3kW/380V | 台 | 1 |  |  | 含安装费
3 | 风机盘管FCU002 | 规格、风量:280m/h(中速) 制冷量:2.22kW(全冷)制热量:3.40kW 机外静压:30Pa 风机功率:41W/220V 噪声:31dB(A) 水量:0.40m/h 水阻:13KPa | 台 | 13 |  |  | 含安装费
4 | 风机盘管FCU003 | 规格、风量:420m/h(中速) 制冷量:3.30kW(全冷)制热量:5.20kW 机外静压:30Pa 风机功率:55W/220V 噪声:31.5dB(A) 水量:0.59m/h 水阻:28KPa | 台 | 10 |  |  | 含安装费
5 | 风机盘管FCU004 | 规格、风量:560m/h(中速) 制冷量:4.10kW(全冷)制热量:6.60kW 机外静压:30Pa 风机功率:70W/220V 噪声:36.5dB(A) 水量:0.72m/h 水阻:15KPa | 台 | 9 |  |  | 含安装费
6 | 风机盘管FCU005 | 规格、风量:700m/h(中速) 制冷量:5.05kW(全冷)制热量:8.15kW 机外静压:30Pa 风机功率:80W/220V 噪声:37dB(A) 水量:0.89m/h 水阻:23KPa | 台 | 3 |  |  | 含安装费
7 | 壁挂式室内机FP22 | 规格、风量:450m3/h 制冷量:2.20kW(全冷) 制热量:2.50kW 机外静压:10Pa 噪声:35dB(A) 风机功率:20W/220V | 台 | 1 |  |  | 含安装费
8 | 环绕气流嵌入式室内机FX45 | 规格、风量:680m3/h 制冷量:4.50kW(全冷) 制热量:5.00kW 机外静压:30Pa 噪声:32dB(A) 风机功率:63W/220V | 台 | 2 |  |  | 含安装费
9 | 环绕气流嵌入式室内机FX56 | 规格、风量:770m3/h 制冷量:5.60kW(全冷) 制热量:6.30kW 机外静压:30Pa 噪声:33dB(A) 风机功率:74W/220V | 台 | 2 |  |  | 含安装费
10 | 环绕气流嵌入式室内机FX71 | 规格、风量:820m3/h 制冷量:7.10kW(全冷) 制热量:8.00kW 机外静压:30Pa 噪声:34dB(A) 风机功率:86W/220V | 台 | 4 |  |  | 含安装费
11 | 多联分体式室外机KD-B1-01 | 规格、制冷量:50.4kW(全冷) 制热量:56.5kW 噪声:62dB(A) 功率：12.8KW/380V 重量:454Kg | 台 | 1 |  |  | 含安装费
12 | 70°熔断防火阀 | 1000×400 | 个 | 1 |  |  | 含安装费
13 | 70°熔断防火阀 | 800×400 | 个 | 1 |  |  | 含安装费
14 | 70°熔断防火阀 | 800×320 | 个 | 1 |  |  | 含安装费
15 | 70°熔断防火阀 | 320×160 | 个 | 1 |  |  | 含安装费
16 | 70°熔断防火阀 | 250×120 | 个 | 2 |  |  | 含安装费
17 | 70°熔断防火阀 | 200×120 | 个 | 1 |  |  | 含安装费
18 | 70°熔断防火阀 | 120×120 | 个 | 1 |  |  | 含安装费
19 | 70°电动防火阀 | 1000×400 | 个 | 1 |  |  | 含安装费
20 | 70°电动防火阀 | 320×200 | 个 | 2 |  |  | 含安装费
21 | 手动对开多叶调节阀 | 500×250 | 个 | 1 |  |  | 含安装费
22 | 手动对开多叶调节阀 | 400×250 | 个 | 2 |  |  | 含安装费
23 | 手动对开多叶调节阀 | 320×160 | 个 | 1 |  |  | 含安装费
24 | 手动对开多叶调节阀 | 250×120 | 个 | 4 |  |  | 含安装费
25 | 手动对开多叶调节阀 | 200×120 | 个 | 4 |  |  | 含安装费
26 | 电动对开多叶调节阀 | 630×320 | 个 | 4 |  |  | 含安装费
27 | 防雨百叶风口 | 1000×800 | 个 | 2 |  |  | 含安装费
28 | 方形散流器 | 240×240材质：铝材 | 个 | 1 |  |  | 含安装费
29 | 方形散流器 | 240×240材质：铝材 | 个 | 6 |  |  | 含安装费
30 | 方形散流器 | 规格:180×180 风量:250m3/h材质：铝材 | 个 | 3 |  |  | 含安装费
31 | 方形散流器 | 规格:180×180 风量:200m3/h材质：铝材 | 个 | 3 |  |  | 含安装费
32 | 方形散流器 | 规格:120×120 风量:150m3/h材质：铝材 | 个 | 20 |  |  | 含安装费
33 | 阻抗式消声器 | 630×320 L=1500 | 个 | 1 |  |  | 含安装费
34 | 阻抗式消声器 | 630×320 L=1000 | 个 | 1 |  |  | 含安装费
35 | 消声弯头 | 630×320 | 个 | 1 |  |  | 含安装费
36 | 帆布软接 | 帆布软接 | m2 | 32.67 |  |  | 含安装费
37 | 通风管道 | 1.材质:镀锌薄钢板 2.形状:矩形风管 3.规格:长边长(mm) ≤320 4.板材厚度:δ=0.5mm | m2 | 98.55 |  |  | 含安装费
38 | 通风管道 | 1.材质:镀锌薄钢板 2.形状:矩形风管 3.规格:长边长(mm) ≤630 4.板材厚度:δ=0.6mm | m2 | 185.86 |  |  | 含安装费
39 | 通风管道 | 1.材质:镀锌薄钢板 2.形状:矩形风管 3.规格:长边长(mm) ≤1000 4.板材厚度:δ=0.75mm | m2 | 160.7 |  |  | 含安装费
40 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种:B1级难燃复合橡塑发泡材料 2.绝热厚度:30mm | m3 | 13.35 |  |  | 含安装费
二 | 空调水系统
1 | 蝶阀 | 1.材质:钢制 2.规格、压力等级:DN70 1.6 Mpa | 个 | 2 |  |  | 含安装费
2 | 铜质球阀 | 1.材质:全铜 2.规格、压力等级:DN20 1.6 Mpa | 个 | 70 |  |  | 含安装费
3 | 截止阀 | 1.材质:全铜 2.规格、压力等级:DN25 1.6 Mpa | 个 | 2 |  |  | 含安装费
4 | 止回阀 | 1.材质:钢制 2.规格、压力等级:DN70 1.6 Mpa | 个 | 10 |  |  | 含安装费
5 | 动态压差平衡型电动调节阀 | 规格、压力等级:DN70 1.6 Mpa | 个 | 2 |  |  | 含安装费
6 | 静态平衡阀 | 规格、压力等级:DN70 1.6 Mpa | 个 | 2 |  |  | 含安装费
7 | 波纹补偿器 | 型号规格:DN80 | 个 | 2 |  |  | 含安装费
8 | 金属软接 | 规格、压力等级:DN70 | 个 | 4 |  |  | 含安装费
9 | 金属软接DN20 | 规格、压力等级:DN20 | 个 | 70 |  |  | 含安装费
10 | Y型过滤器 | 规格、压力等级:DNDN70 1.6 Mpa | 个 | 2 |  |  | 含安装费
11 | Y型过滤器 | 规格、压力等级:DN20 | 个 | 35 |  |  | 含安装费
12 | 电动二通阀 | 规格、压力等级:DN20 1.6 Mpa | 个 | 35 |  |  | 含安装费
13 | 自动排气阀 | 1.材质:铜质 2.规格、压力等级:DN20 1.6 Mpa | 个 | 10 |  |  | 含安装费
14 | 异径头 | 1.材质:钢制 2.规格:DN70 | 个 | 4 |  |  | 含安装费
15 | 异径头 | 1.材质:钢制 2.规格:DN20 | 个 | 70 |  |  | 含安装费
16 | 压力表 | 含截止阀 | 台 | 4 |  |  | 含安装费
17 | 温度计 | 温度计 | 支 | 4 |  |  | 含安装费
18 | 分歧管 | 材质:铜制 | 个 | 16 |  |  | 含安装费
19 | 镀锌钢管 | 1.规格、压力等级:镀锌钢管DN20 2.连接形式:螺纹连接 | m | 291.79 |  |  | 含安装费
20 | 镀锌钢管 | 1.规格、压力等级:镀锌钢管DN25 2.连接形式:螺纹连接 | m | 128.63 |  |  | 含安装费
21 | 镀锌钢管 | 1.规格、压力等级:镀锌钢管DN32 2.连接形式:螺纹连接 | m | 108.8 |  |  | 含安装费
22 | 镀锌钢管 | 1.规格、压力等级:镀锌钢管DN40 2.连接形式:螺纹连接 | m | 8.08 |  |  | 含安装费
23 | 镀锌钢管 | 1.规格、压力等级:镀锌钢管DN50 2.连接形式:螺纹连接 | m | 69.62 |  |  | 含安装费
24 | 镀锌钢管 | 1.规格、压力等级:镀锌钢管DN70 2.连接形式:螺纹连接 | m | 35.57 |  |  | 含安装费
25 | 镀锌钢管 | 1.规格、压力等级:镀锌钢管DN100 2.连接形式:螺纹连接 | m | 7.58 |  |  | 含安装费
26 | 无缝钢管 | 1.规格、压力等级:无缝钢管DDN125 2.连接形式:焊接 | m | 21.45 |  |  | 含安装费
27 | 空调冷媒管 | 1.规格、压力等级:Ф9.5 2.连接形式:焊接 | m | 34.64 |  |  | 含安装费
28 | 空调冷媒管 | 1.规格、压力等级:Ф12.7 2.连接形式:焊接 | m | 34.64 |  |  | 含安装费
29 | 空调冷媒管 | 1.规格、压力等级:Ф15.88 2.连接形式:焊接 | m | 34.64 |  |  | 含安装费
30 | 空调冷媒管 | 1.规格、压力等级:Ф19.05 2.连接形式:焊接 | m | 34.64 |  |  | 含安装费
31 | 空调冷媒管 | 1.规格、压力等级:Ф22.2 2.连接形式:焊接 | m | 17.32 |  |  | 含安装费
32 | 空调冷媒管 | 1.规格、压力等级:Ф25.4 2.连接形式:焊接 | m | 17.32 |  |  | 含安装费
33 | 钢套管 | 1.材质:焊接钢管 2.规格:DN25 | 个 | 50 |  |  | 含安装费
34 | 钢套管 | 1.材质:焊接钢管 2.规格:DN32 | 个 | 4 |  |  | 含安装费
35 | 钢套管 | 1.材质:焊接钢管 2.规格:DN40 | 个 | 10 |  |  | 含安装费
36 | 钢套管 | 1.材质:焊接钢管 2.规格:DN50 | 个 | 13 |  |  | 含安装费
37 | 钢套管 | 1.材质:焊接钢管 2.规格:DN65 | 个 | 4 |  |  | 含安装费
38 | 钢套管 | 1.材质:焊接钢管 2.规格:DN80 | 个 | 8 |  |  | 含安装费
39 | 钢套管 | 1.材质:焊接钢管 2.规格:DN100 | 个 | 9 |  |  | 含安装费
40 | 钢套管 | 1.材质:焊接钢管 2.规格:DN125 | 个 | 4 |  |  | 含安装费
41 | 钢套管 | 1.材质:焊接钢管 2.规格:DN150 | 个 | 2 |  |  | 含安装费
42 | 管道支吊架 | 1.材质:型钢 2.管架形式:综合 3.含金属结构刷油 | kg | 263.04 |  |  | 含安装费
43 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:B1级难燃复合橡塑发泡材料 2.绝热厚度:综合考虑 | m3 | 3.05 |  |  | 含安装费
三 | 配套安装费用 | 含管道支架刷油、墙地面开洞恢复、防火堵洞、设备基础等配套安装 | 项 | 1
四 | 拆除费用 | 拆除原有设备、供回水管等 | 项 | 1
五 | 调试费 | 1.通风工程检测、调试，空调水工程系统调试 2.其他:满足设计、规范、施工、验收要求 | 项 | 1
六 | 不可预见费 |  | 项 | 1 | 30000 | 30000
七 | 合计（一+二+三+四+五+六）
备注：以上报价包含材料运输费、安装费、除渣费、各种辅材、措施费、管理利润、规费、税金及所有相关费用。