附件一：

科技中心4楼配电室电缆增容技术参数

（不得低于此标准）

商务及技术条款

一、项目概况

科技中心4F配电房电缆增容项目:新增YJV4*240+1*120电缆，280米；低压开关柜1台。

二、低压配电柜技术要求

1、工程条件

（1）系统电压：400V；最高工作电压：690V；

（2）系统频率：50Hz   ；

（3）系统中性点接地方式：中性点直接接地；

（4）安装地点：室内；

2、开关柜额定参数

（1）额定电压： 400V

（2）额定绝缘电压：1500V；

（3）额定冲击耐受电压：12KV； 过压等级：IV级；

（4）额定频率：50Hz；

（5）主母线最高电流额定值：6300A；

（6）主母线最高额定短时耐受能力：150KA /1s；

（7）配电母线最高电流额定值：3200A；

（8）配电母线最高额定短时耐受能力：85KA/ 1s(4444)。

3、断路器额定参数

（1）断路器型式：框架或塑壳空气断路器；

（2）额定电压：400V；

（3）额定频率：50Hz；

（4）额定绝缘电压：1500V；

（5）额定冲击耐受电压：12KV；

（6）额定电流：详见设计图纸；

（7）额定短路性能等级：Ics = 150%Icu；

（8）极数：3P/4P。

1) 完整的开关柜应有足够的强度以耐受运输、安装、运行和短路条件下的所有应力而不致损坏。

2）开关柜的设备布置应合理且符合性能要求，框架内应留有足够的空间以便于检修和接线。

3）开关柜的外壳防护等级IP4X。

4）开关柜的设计应便于其在运输和安装过程中搬运。开关柜应设计并提供可移运的起吊搬运手段。

4、一般要求

(1）630A及以上的断路器为框架式断路器，630A以下的断路器为塑壳开关，且符合符合GB14048.2 标准；

(2）投标单位应提供“3C”认证证书；

(3）低压开关柜应是高可靠性的产品；

(4）综合考虑可靠性、便捷性和经济性要求，保证使用安全性，禁止使用1/4抽屉单元；

(5）所有设备在安装及运行后应具有标记牌，标记牌上应说明容量、操作特性形式及序号，所有设备应具有可靠的安全措施，以防意外及设备损坏；

(6）进线单元、馈线单元及配电母线所能承受的额定短时耐受电流不低于水平母线的额定短时耐受电流；

(7）所有元件均应由非吸湿和非燃性材料制成；

(8）每段低压开关柜各种规范的回路应有备用回路（在招标附图中已经考虑），投标人应根据招标附图设置备用回路，且每个备用单元应完成电气元件配置并全部接线；

(9）投标单位提供的每段低压开关柜应满足设计图纸的最终要求，包括回路数和电气元件配置的变化；

(10）馈线回路采用框架空气断路器或塑壳空气断路器，且具有选择性短延时脱扣；

(11）开关柜应符合IEC61641试验要求，具有85kA 0.3s内部燃弧故障耐受能力，当出现内部燃弧故障时，开关柜隔室的结构应能承受三相短路产生的电弧或游离气体所产生的压力而不造成损坏，并且防止电弧对操作人员造成伤害，施工方应能提供相应试验报告；

(12）开关柜隔室之间的开孔应确保断路器在短路分断时产生的气体不影响相邻隔室的功能单元的正常工作；

(13）每台框架断路器或插拔装置应布置在前开门的功能单元室内。功能单元室门应是刚性的，并在框架断路器、插拔装置移走或功能单元室空间留作将来使用的情况下把该功能单元室封闭起来。低压开关柜的背面设置维护门；

(14）开关柜均应有完善可靠的防护措施。抽屉式功能单元应具有接通、试验和断开三个位置，三个位置都应有机械定位装置，不允许因意外原因改变抽屉位置。抽屉单元应设有完善的机械联锁，只有当开关处于分闸位置时门才可打开；

(15）在一次触头接通前，框架断路器的框架或插拔装置应可靠接地，并且，在运行位置以及在一次触头分开一个安全距离以前的所有其它位置，框架断路器的框架或插拔装置应保持可靠接地；

(16）低压开关柜应开设符合IP要求的通风孔。通风孔的设计和设置应使得当断路器在正常运行时或在短路情况下没有电弧或可熔金属喷出；

(17）低压开关柜内的电器元件、裸露的带电导体和端子等的电气距离和爬电距离应符合有关标准，同时应适合使用的环境条件；

(18）低压开关柜的外壳防护等级应至少为IP31；

(19）安装在开关柜上的断路器延伸操作手柄，应有明确的开关跳闸显示位置，防止开关跳闸状态下，延伸操作手柄误显示为合闸状态；

(20）抽屉从工作位置拉到试验位置时，二次系统的连接与通讯不应中断，有效确保通讯的稳定性和实时性；

(21）开关柜的水平母线应采用单台搭接设计，确保不用移动其他柜体的安装位置，轻松实现故障柜的替换；

(22）低压开关柜的框架要求多层折弯，以增强柜体强度；

(23）低压开关柜的柜体钢板选用优质敷铝锌钢板，厚度2.0mm。低压开关柜框架内部结构也采用敷铝锌钢板，面板采用优质敷铝锌钢板，开关柜内部的塑料零件采用无卤素、自熄阻燃、无CFC材料；

(24）低压开关柜柜体采用三相五线制，铜排采用国产优质材料；

(25）所有二次设备能长期在工作电压下工作。

5、低压开关主要技术标准

施工设备的设计、制造、安装、验收应符合下列标准和规范：

（1）GB7251       《低压成套开关设备和控制设备》

（2）GB14048      《低压开关设备和控制设备》

（3）GB7947       《绝缘导体和裸导体的颜色标志》

（4）JB/T9661     《低压抽出式成套开关设备》

（5）JB/T5877     《低压固定封闭成套开关设备》

（6）GB/T16915.1   《低压系统内设备的绝缘配合第1部分：原理、要求和试验》

（7）GB/T17886.1   《标称电压1kV及以下交流电力系统用非自愈式并联电容器》

（8）JB7113       《低电压并联电容器装置》

（9）GB11539      《低压熔断器》

（15）GB 1208     《电流互感器》

（11）GB/T15576   《低压无功功率静态补偿装置总技术条件》

（12）GB4208      《外壳防护等级（IP代码）》

（13）IEC-129     《交流隔离开关和接地闸刀》

（14）IEC-298     《金属封闭开关柜及控制柜》

（15）ZBX3 6001   《低压抽出式成套开关设备》

我国和国际上的相关标准和规范、国家和地方行政主管部门的有关规定及本招标文件要求。没有国家标准的按行业标准执行，没有行业标准的投标人应提供相关制造商标准。

三、验收标准

1、电缆、低压开关柜的安装、调试及其验收标准

2、遵循标准：详图纸和技术要求。

3、技术文件和图纸

3.1合同签订后，供方应在相应时间内，向招标方提供如下技术资料，各一式二份；

（1）合同签订后2天内，即提供详细的安装图；

（2）合同签订后，提供采购、安装及验收标准；

3.2设备安装前提供以下资料：

（1）供货清单、备品备件及易损件清单、生产检验记录、试验报告、产品质量合格证等资料；

（2）设备安装安全使用、操作维修和保养说明书；

（3）设备安装正常使用及维护所必备的上述未提及的其它有关文字资料。

4、中标方所提供的各种技术资料应满足招标方要求的设计、制造、安装、调试和运行维护的要求。

5、投标方应提供以下服务

（1）免费质保期为工程竣工验收合格后的二年以上。凡属正常操作情况下，产品出现的质量问题，中标方应免费维修更换；

（2）质保期内，供方承诺每月1次定期上门进行例行检查，并做好记录，以保证产品正常使用；

（3）质保期内，产品一旦发生故障，供方应在接到需方通知后，2-6小时之内到达现场处理，凡维修时间超过3天以上的，质保期将按实际维修天数的2倍时间顺延；

（4）质保期外，产品一旦发生故障，供方应以材料成本价对电缆进行维修，并收取一定的人工费；

（5）产品附件及备件、专用工具应备齐，易损件供应及时；

（6）技术培训：中标方负责在安装调试及使用期间，免费对业主操作及维修人员进行技术培训，直至达到正确掌握使用、检修、维护保养及排除一般故障水平为止；

5、各谈判单位根据各自单位实际情况可对以上条款提出最大的优惠条件。