## 封-1 招标工程量清单
招 标 人： |  | 工程造价 咨 询 人：
| (单位盖章) |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  | 审 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程工程量清单汇总表
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | C安装工程
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费
4 | 规费
5 | 税金
投标报价合计=1+2+3+4+5

## 表-08 措施项目汇总表
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目
2.1 | 其中：安全文明施工费
2.2 | 建设工程竣工档案编制费
措施项目费合计=1+2

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 安装工程
1 | 030109012001 | 风冷热泵 | [项目特征] 1.名称:风冷热泵 2.要求:1.制冷运行时的最高环境温度不低于45℃；2.制热运行时的最低环境温度不高于 —10℃；3.能效比COP不低于2.8；4.制冷 12℃进水 7℃出水；5.制热 40℃进水 45℃出水（环境干球温度7℃） 3.含运费进出场费安装费吊装费 4.冷量130kw [工作内容] 1.本体安装 2.泵拆装检查 3.电动机安装 4.二次灌浆 5.单机试运转 6.补刷(喷)油漆 | 台 | 1
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 030113004001 | 新风机 | [项目特征] 1.名称:新风机 2.功率:12000m³/h，冷量≥215KW，热量≥93KW 3.其他:空调新风机箱为特殊定制：外板为烤漆镀锌钢板，底板和内壁均为不锈钢304#材质；冷凝水盘为304#不锈钢材质，下沉式水盘；冷水盘管为铜管穿防腐亲水铝翅片。 2、新风机机箱段位要求：进风段--初效过滤器--中效过滤器--风机段--冷盘管--电加热器--冷盘管--出风段。（电加热器段应设置检修口） 4.安装部位:吊顶式 5.其他:含运费进出场费安装费，机箱槽钢底座（现场制作） [工作内容] 1.本体安装 2.二次灌浆 3.单机试运转 4.补刷(喷)油漆 | 台 | 1
3 | 030113004002 | 风机拆除费 | [项目特征] 1.名称:风机拆除费 [工作内容] 1.本体安装 2.二次灌浆 3.单机试运转 4.补刷(喷)油漆 | 项 | 1
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 030703001001 | 蜗轮蝶阀Φ65 | [项目特征] 1.名称:蜗轮蝶阀 2.型号:Φ65 3.材质:碳钢 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装 | 个 | 2
5 | 030408001001 | 电力电缆3X25+2X16 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:3X25+2X16 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 45
6 | 030408001002 | 电力电缆YJV-5*4 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-5*4 3.敷设方式、部位:总配电箱到每个自控柜的电源线 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 260
7 | 030411004001 | 配线WDZ-BYJ-4 | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:线穿管 3.型号:WDZ-BYJ4 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 450
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
8 | 030411001001 | 配管PC20 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:PC 3.规格:20 4.敷设方式:暗敷 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 150
9 | 030411003001 | 桥架200*100 | [项目特征] 1.名称:桥架 2.型号:200*100 3.材质:钢制 [工作内容] 1.本体安装 2.接地 | m | 70
10 | 030703001002 | 定风量阀 | [项目特征] 1.名称:风量阀 2.型号:详图纸 3.规格:详图纸 4.材质:碳钢 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装 | 个 | 10
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
11 | 030702001001 | 风管 | [项目特征] 1.名称:风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形、详设计 4.规格:详设计 5.管件、法兰等附件及支架设计要求:法兰连接 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.过跨风管落地支架制作、安装 | m2 | 120
12 | 031002001001 | 管道支吊架 | [项目特征] 1.材质:角钢 2.管架形式:详设计 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 项 | 1
13 | 030702001002 | 风管保温 | [项目特征] 1.名称:风管保温 2.材质:橡塑板 3.防火等级:B1 4.板材厚度:30mm [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.过跨风管落地支架制作、安装 | m2 | 120
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
14 | 031001001001 | 镀锌水管DN80 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:螺纹 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 | m | 40
15 | 031001001002 | 镀锌水管DN40 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:螺纹 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 | m | 40
16 | 031003001001 | 管道阀件综合考虑 | [项目特征] 1.类型:阀门、管件 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:详设计 4.其他:含闸阀、Y型过滤器等阀件 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 项 | 1
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
17 | 030404019001 | 自控面板 | [项目特征] 1.名称:情报控制面板 2.型号:详图纸 3.规格:详图纸 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.接线 | 个 | 9
18 | 030406009001 | PTC电加热 | [项目特征] 1.名称:电加热器 2.型号:PTC电加热 3.规格:详设计 [工作内容] 1.检查接线 2.接地 3.干燥 4.系统调试 | 台 | 9
19 | 030503003001 | 自控系统 | [项目特征] 1.名称:机组控制系统 2.类别:含线路，成套配电箱，详见系统图 [工作内容] 1.本体安装 2.软件安装 3.单体调试 4.联调联试 5.接地 | 套 | 9
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
20 | 030411001002 | 空调管道SC25 | [项目特征] 1.名称:空调管道 2.用途:改造原管道（现场） [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 10
21 | 030601001001 | 温度计、湿度计 | [项目特征] 1.名称:温度计、湿度计 [工作内容] 1.本体安装 2.套管安装 3.挠性管安装 4.取源部件配合安装 5.单体校验调整 6.支架制作、安装 | 支 | 11
22 | 030503006001 | 传感器 | [项目特征] 1.名称:传感器 2.类别:温湿度传感器 3.功能:详设计 [工作内容] 1.本体安装和连接 2.通电检查 3.单体调整测试 | 支 | 10
23 | 030404022001 | DDC控制器 | [项目特征] 1.名称:DDC控制器 2.型号:POL635（西门子） [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.接线 | 台 | 10
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
24 | 030703019001 | 帆布软接 | [项目特征] 1.名称:帆布软接 2.规格:详设计 3.材质:帆布 4.类型:接头 [工作内容] 1.柔性接口制作 2.柔性接口安装 | m2 | 4
本页小计
合 计

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
本页小计
合 计

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  | 明细详见 表-11-6
合 计

## 表-11-1 暂列金额明细表
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 延长保修期至5年 | 项
合 计 |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 表-11-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估价(元) |  | 调整价(元) |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估数量 | 实际数量 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价

## 表-11-3 专业工程暂估价及结算价表
序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注
1
合 计 |  |  | 0 |  |  | —

## 未计价材料表
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
1 | 圆钢 | 17.88 | kg
2 | 扁钢 | 13.44 | kg
3 | 槽钢 | 183.444 | kg
4 | 镀锌薄钢板 | 145.2 | m2
5 | 橡塑板 | 3.888 | m3
6 | 帆布软接 | 4.6 | m2
7 | 胶粘剂 | 19.044 | kg
8 | 贴缝胶带 | 5.508 | 卷
9 | SC25 | 9.8 | m
10 | 镀锌钢管DN80 | 40.08 | m
11 | 镀锌钢管DN40 | 40.08 | m
12 | PC20 | 159 | m
13 | 管道阀件综合考虑 | 1.01 | 个
14 | 蜗轮蝶阀Φ65 | 2 | 个
15 | 定风量阀 | 10 | 个
16 | WDZ-BYJ-4 | 472.5 | m
17 | 电力电缆3X25+2X16 | 45.45 | m
18 | 电力电缆YJV-5*4 | 262.6 | m
19 | 桥架200*100 | 70.7 | m
20 | DDC控制器 | 10 | 个
21 | 风冷热泵 | 1 | 台
22 | 新风机 | 1 | 台
23 | 温度计 | 11 | 支
24 | 湿度计 | 11 | 支
25 | 自控面板 | 9 | 台
26 | 温湿度传感器 | 10 | 支
27 | 风机拆除费 | 1 | 项
28 | PTC电加热 | 9 | 台
29 | 管道支吊架 | 1 | 项
30 | 自控系统 | 9 | 套
合 计